长春市2023年电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（m） | 检验样品数量（m） | 备用样品数量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤包绝缘电力电缆 | 50 | 30 | 20 |
| 2 | 控制电缆 | 40 | 20 | 20 |
| 3 | 橡皮绝缘电线电缆 | 50 | 30 | 20 |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 50 | 30 | 20 |

2 检验依据

表2挤包绝缘电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 护套最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 |
| 5 | 4h电压试验 | GB/T 12706.1-2020 |
| 6 | 电压试验 | GB/T 12706.1-2020 |
| 7 | 绝缘电阻 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 |
| 8 | 导体最高温度下绝缘电阻常数 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 11 | 绝缘老化后抗张强度 |  |
| 12 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |
| 13 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |
| 14 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 15 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21-2008 |
| 16 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 17 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 18 | 护套老化后抗张强度 |  |
| 19 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |
| 20 | 护套老化后断裂伸长率 |  |
| 21 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 22 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |

表3控制电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成品电缆单根燃烧试验 | GB/T 19666-2019 |
| 2 | 烟密度试验 | GB/T 19666-2019 |
| 3 | 耐火试验 | GB/T 19666-2019 |
| 4 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 5 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |
| 6 | 护套老化后断裂伸长率 |  |
| 7 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 8 | 护套老化前抗张强度 |  |
| 9 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘老化前抗张强度 |  |
| 12 | 绝缘老化后抗张强度 |  |
| 13 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |
| 14 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |
| 15 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 16 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 17 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 18 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 19 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 20 | 护套最薄处厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 21 | 导体直流电阻 | GB/T 3048.4-2007 |

表4 橡皮绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 2 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |
| 3 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |
| 4 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 |  |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 7 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 8 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 9 | 护套老化后抗张强度 |  |
| 10 | 护套老化后断裂伸长率 |  |
| 11 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |
| 12 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |
| 13 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 5013.1-2008 |
| 14 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 15 | 护套平均厚度 | GB/T 5013.2-2008 GB/T 5013.1-2008 |
| 16 | 护套最薄处厚度 |  |
| 17 | 导体电阻 | GB/T 5013.2-2008 |
| 18 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5013.2-2008 |
| 19 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5013.2-2008 |

表5聚氯乙烯绝缘电缆电线

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 3 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.2-2008 |
| 7 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.2-2008 |
| 8 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 10 | 绝缘老化后抗张强度 |  |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |
| 12 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |
| 13 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 |  |
| 14 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套老化后断裂伸长率 |  |
| 16 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率变化率 |  |
| 18 | 护套老化前抗张强度 |  |
| 19 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 20 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2008 |
| 21 | 结构尺寸检查 | GB/T 5023.2-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 12706.1-2020额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.2-2020额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 9330-2020塑料绝缘控制电缆

JB/T 8735.1-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求

GB/T 5013.1-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.1-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

GB/T 19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。